## атм1
Список каналов на ПНР по объекту 357-22 "Котельная при РХТУ, г.Москва. АГСВ"
№ поз. |  | Для расчета сметных норм | [6 empty] | Распределение каналов по принадлежности
поз. по ФСА | Описание сигнала | КПТС-ТОУ |  | ТОУ-КПТС |  | Оп-КПТС |  |  | к подсистемам I,II,III категории техн. сложности |  |  | Метрологическая сложность |  |  | Развитость информац. функций |  |  | Развитость функций управления
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | I | II | III | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КиИ1 | КиИ2 | КиИ3 | КуУ1 | КуУ2 | КуУ3
ШОА/HL2SB1 | Открыть/закрыть отсечной клапан |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
ШОА/SB2 | Сброс звукового сигнала | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШОА/SB1 | Аварийный останов котельной | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШОА/HA1 | Звуковая сигнализация |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШОА/HL1 | Светодиод "Питание 220В" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШОА/HL2 | Светодиод "Предупреждение" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШОА/HL3 | Светодиод "Авария" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШОА/HL4 | Светодиод "Работа" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/1SB | Аварийный стоп ПЧ №1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШУПЧв/2SB | Аварийный стоп ПЧ №2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШУПЧв/1HL1 | Контроль наличия питания ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/2HL1 | Контроль наличия питания ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/1HL2 | Контроль работы ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/2HL2 | Контроль работы ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/1HL3 | Контроль аварии ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧв/2HL3 | Контроль аварии ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/1HL1 | Контроль наличия питания ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/2HL1 | Контроль наличия питания ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/1HL2 | Контроль работы ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/2HL2 | Контроль работы ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/1HL3 | Контроль аварии ПЧ №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУПЧд/2HL3 | Контроль аварии ПЧ №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
0g0Mv1 | Отсечной клапан |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
0x0CO1 | Загазованность CO 1..2 уровни |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
0x0CH1 | Загазованность СН4 (котельная) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0x0CH2 | Загазованность СН4 (ГРП) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Контроль аварий общекотельного оборудования |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | КобщI | КобщII | КобщIII | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КобщиИ1 | КобщиИ2 | КобщиИ3 | КобщуУ1 | КобщуУ2 | КобщуУ3
|  | Кобщу = | 19 | Кобщи = |  | 15 |  | 0 | Кобщ = |  | 34 | Каи = |  | 0 | Кобщи = |  | 15 | Кобщу = |  | 19
Исчисление объемов работ.
1. В соответствии с п. 2.2.2 (ТЕРп 81-05-2001-И1) Базовая норма для сложной системы, имеющие в своем составе подсистемы с разной категорией технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой норме для системы I категории технической сложности коэффициента сложности (С) расчиываемого по формуле:
С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ)
где:
К1общ, К2общ, К3общ - общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления относимых к подсистемам соответственноI, II и III категории технической сложности
Кобщ = К1общ + К2общ + К3общ
В этом случае базовая норма для сложной системы расчитывается по формуле:
Нбсл=Нб1 х С; при условии 1 < C < 1,313 (УСЛОВИЕ №1)
Нбсл=Нб2 х С:1,313; при условии 1,313 < C < 1,566 (УСЛОВИЕ №2)
| По результатам расчета количества каналов имеем | Кобщ = |  | 34
|  | К1общ = |  | 0
|  | К2общ = |  | 0
|  | К3общ = |  | 34
Таким образом:
| С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ) = |  | 1.566
| На основании расчета величина получившегося коэффициента С удовлетворяет условию № | [6 empty] | 3
| Принимая это во внимание базовая норма сложной системы Нбсл будет расчитываться исходя из | [7 empty] | 3 | категории
| технической сложности системы управления с применением к ней результирующего коэффициента С= | [7 empty] | 1
Расчет коэфициентов
| М = (1+0,14*КаиМ2/Каи) * (1+0,51*КаиМ3/Каи) = |  | (1+0,14*0/0)*(1+0,51*0/0) = | [5 empty] | 1
| И = (1+0,51*КобщиИ2/Кобщи) * (1+1,03*КобщиИ3/Кобщи) = |  | (1+0,51*15/15)*(1+1,03*0/15) = | [5 empty] | 1.51
| У = (1+0,61* КобщуУ2 / Кобщу)*( 1+1,39* КобщуУ3 / Кобщу) = |  | (1+0,61 * 19/19) * (1+ 1,39*0/19) = | [5 empty] | 1.61
| Фми = 0,5+ Каи / Кобщи * М * И = |  | 0,5 + 0/15 * 1 * 1,51 = | [5 empty] | 0.5
| Фу = 1,0+(1,3* Кау + 0,95* Кду )/ КобщАСУ * У = |  | 1,0+(1,3*0 + 0,95*19)/34*1,61= | [5 empty] | 1.8547
| (Фим x Фу) = | [7 empty] | 0.92735
Таким образом по результатам расчета общий коэффициент для расчета базовой нормы сложной системы будет иметь вид:
| Нслб | = Нб | 3 | х | С | х | Фми | х | Фу
или
| Нслб | = Нб | 3 | х | 1 | х | 0.5 | х | 1.8547
или
| Нслб | = Нб | 3 | х | 0.92735
Для расчета сметных норм:
| Количество сигналов системы управления | Кобщ = |  | 34
| Категория сложности системы | катег. т.с. = |  | 3
| Коэффициент к заработной плате | Козп = |  | 0.92735