## Лист1
ШОА |  |  |  |  | ШУК-1
№ | AI | AO | DI | DO | № | AI (R500 AI 16 011-000-AAA 2шт.) | DI (R500 DI 32 011-000-AAA 3шт.) | DO (R500 DО 32 012-000-AAA 2 шт.)
1 |  |  | Отсечной клапан открыть | Открыть отсечной клапан | 1 | Перепад давления на диафрагме газа перед котлом | Котёл стоп | Светодиод "Работа" включить
2 |  |  | Отсечной клапан закрыть | Сирена | 2 | Давление газа после диафрагмы | Котёл пуск | Светодиод "Предупреждение" включить
3 |  |  | Сброс звука |  | 3 | Температура газа после диафрагмы | Сброс звукового сигнала | Светодиод "Авария" включить
4 |  |  | Аварийный останов |  | 4 | Давление воздуха в общем воздухопроводе котла | Аварийный стоп котла | Светодиод Рег. Газа №1 "Авт" включить
5 |  |  | Отсечной клапан открыт |  | 5 | Давление газа между ПЗК горелки №1 | Регулятор разрежения авт | Светодиод Рег. Воздуха №1 "Авт" включить
6 |  |  | Загазованность 1 CO |  | 6 | Давление газа перед горелкой №1 | Регулятор разрежения меньше | Светодиод Рег. Газа №2 "Авт" включить
7 |  |  | Загазованность 2 CO |  | 7 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Регулятор разрежения больше | Светодиод Рег. Воздуха №2 "Авт" включить
8 |  |  | Загазованность CH4 |  | 8 | Индикатор положения заслонки регулятора газа горелки №1 | Регулятор уровня авт | Светодиод Рег. Уровня "Авт" включить
9 |  |  | Загазованность CH4 (ГРП) |  | 9 | Индикатор положения заслонки регулятора воздуха горелки №1 | Регулятор уровня меньше | Светодиод Рег. Разрежения "Авт" включить
[5 empty] | 10 | Давление газа между ПЗК горелки №2 | Регулятор уровня больше | Звуковая сигнализация включить
[5 empty] | 11 | Давление газа перед горелкой №2 | Заслонка питательной воды закрыта | Светодиод кнопки "Пуск/Стоп котла"
[5 empty] | 12 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Заслонка питательной воды не закрыта | Светодиод кнопки "Пуск/Стоп горелки №1"
[5 empty] | 13 | Индикатор положения заслонки регулятора газа горелки №2 | Заслонка питательной воды не открыта | Светодиод кнопки "Пуск/Стоп горелки №2"
[5 empty] | 14 | Индикатор положения заслонки регулятора воздуха горелки №2 | Заслонка питательной воды открыта | ПЧ вентилятора пуск
[5 empty] | 15 |  | ПЧ вентилятора работа | ПЧ вентилятора меньше
[5 empty] | 16 |  | ПЧ вентилятора авария | ПЧ вентилятора больше
[5 empty] | 17 | Перепад давления на диафрагме питательной воды | ПЧ дымососа работа | ПЧ дымосос пуск
[5 empty] | 18 | Давление питательной воды перед регулятором | ПЧ дымососа авария | ПЧ дымососа меньше
[5 empty] | 19 | Давление питательной воды после регулятора | Осевая направляющая дымососа закрыта | ПЧ дымососа больше
[5 empty] | 20 | Индикатор положения заслонки регулятора питательной воды | Осевая направляющая дымососа не закрыта | Осевая направляющая дымососа закрыть
[5 empty] | 21 | Перепад давления в барабане котла | Осевая направляющая дымососа не открыта | Осевая направляющая дымососа открыть
[5 empty] | 22 | Давление пара в барабане котла | Осевая направляющая дымососа открыта | Заслонка питательной воды закрыть
[5 empty] | 23 | Давление пара на выходе |  | Заслонка питательной воды открыть
[5 empty] | 24 | Перепад давления на диафрагме паропровода
[5 empty] | 25 | Разрежение в топке котла
[5 empty] | 26 | Температура дымовых газов
[5 empty] | 27 | Индикатор положения осевой направляющей дымососа
28
29
30
31
32
[5 empty] | 33 |  | Горелка №1 стоп | Клапан опрессовки горелки №1 открыть
[5 empty] | 34 |  | Горелка №1 пуск | ПЗК-1 горелки №1 открыть
[5 empty] | 35 |  | Регулятор газа №1 авт | ПЗК-2 горелки №1 открыть
[5 empty] | 36 |  | Регулятор газа №1 меньше | Клапан безопасности горелки №1 закрыть
[5 empty] | 37 |  | Регулятор газа №1 больше | Клапан запальника горелки №1 открыть
[5 empty] | 38 |  | Регулятор воздуха №1 авт | Заслонка газа горелки №1 закрыть
[5 empty] | 39 |  | Регулятор воздуха №1 меньше | Заслонка газа горелки №1 открыть
[5 empty] | 40 |  | Регулятор воздуха №1 больше | Заслонка воздуха горелки №1 закрыть
[5 empty] | 41 |  | Клапан опрессовки горелки №1 открыт | Заслонка воздуха горелки №1 открыть
[5 empty] | 42 |  | ПЗК-1 горелки №1 открыт | ИВН запальника горелки №1 включить
[5 empty] | 43 |  | ПЗК-2 горелки №1 открыт
[5 empty] | 44 |  | Клапан безопасности горелки №1 закрыт
[5 empty] | 45 |  | Клапан запальника горелки №1 открыт
[5 empty] | 46 |  | Заслонка газа горелки №1 закрыта
[5 empty] | 47 |  | Заслонка газа горелки №1 не закрыта
[5 empty] | 48 |  | Заслонка газа горелки №1 не открыта
[5 empty] | 49 |  | Заслонка газа горелки №1 открыта | Клапан опрессовки горелки №2 открыть
[5 empty] | 50 |  | Заслонка воздуха горелки №1 закрыта | ПЗК-1 горелки №2 открыть
[5 empty] | 51 |  | Заслонка воздуха горелки №1 не закрыта | ПЗК-2 горелки №2 открыть
[5 empty] | 52 |  | Заслонка воздуха горелки №1 не открыта | Сбросной клапан горелки №2 закрыть
[5 empty] | 53 |  | Заслонка воздуха горелки №1 открыта | Клапан запальника горелки №2 открыть
[5 empty] | 54 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Заслонка газа горелки №2 закрыть
[5 empty] | 55 |  | Наличие факела горелки №1 | Заслонка газа горелки №2 открыть
[5 empty] | 56 |  |  | Заслонка воздуха горелки №2 закрыть
[5 empty] | 57 |  |  | Заслонка воздуха горелки №2 открыть
[5 empty] | 58 |  |  | ИВН запальника горелки №2 включить
59
60
61
62
63
64
[5 empty] | 65 |  | Горелка №2 стоп
[5 empty] | 66 |  | Горелка №2 пуск
[5 empty] | 67 |  | Клапан опрессовки горелки №2 открыт
[5 empty] | 68 |  | ПЗК-1 горелки №2 открыт
[5 empty] | 69 |  | ПЗК-2 горелки №2 открыт
[5 empty] | 70 |  | Сбросной клапан горелки №2 закрыт
[5 empty] | 71 |  | Клапан запальника горелки №2 открыт
[5 empty] | 72 |  | Заслонка газа горелки №2 закрыта
[5 empty] | 73 |  | Заслонка газа горелки №2 не закрыта
[5 empty] | 74 |  | Заслонка газа горелки №2 не открыта
[5 empty] | 75 |  | Заслонка газа горелки №2 открыта
[5 empty] | 76 |  | Заслонка воздуха горелки №2 закрыта
[5 empty] | 77 |  | Заслонка воздуха горелки №2 не закрыта
[5 empty] | 78 |  | Заслонка воздуха горелки №2 не открыта
[5 empty] | 79 |  | Заслонка воздуха горелки №2 открыта
[5 empty] | 80 |  | Наличие факела запальника горелки №2
[5 empty] | 81 |  | Наличие факела горелки №2
[5 empty] | 82 |  | Регулятор газа №2 авт
[5 empty] | 83 |  | Регулятор газа №2 меньше
[5 empty] | 84 |  | Регулятор газа №2 больше
[5 empty] | 85 |  | Регулятор воздуха №2 авт
[5 empty] | 86 |  | Регулятор воздуха №2 меньше
[5 empty] | 87 |  | Регулятор воздуха №2 больше
88
89
90
91
92
93
94
95
96