## атм1
Список каналов на ПНР по объекту 357-22 "Котельная при РХТУ, г.Москва. АГСВ2"
№ поз. |  | Для расчета сметных норм | [6 empty] | Распределение каналов по принадлежности
поз. по ФСА | Описание сигнала | КПТС-ТОУ |  | ТОУ-КПТС |  | Оп-КПТС |  |  | к подсистемам I,II,III категории техн. сложности |  |  | Метрологическая сложность |  |  | Развитость информац. функций |  |  | Развитость функций управления
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | I | II | III | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КиИ1 | КиИ2 | КиИ3 | КуУ1 | КуУ2 | КуУ3
ШУК2/HL1a | Светодиод "Питание 220В" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУК2/HL2 | Светодиод "Предупреждение" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУК2/HL3 | Светодиод "Авария" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУК2/HL4 | Светодиод "Работа" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШУК2/SB1 | Сброс звукового сигнала | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШУК2/HLSB1 | Режим работы регулятора воздуха горелки №1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB2 | Управления регулятором воздуха горелки №1 "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB3 | Управления регулятором воздуха горелки №1 "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB4 | Режим работы регулятора газа горелки №1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB5 | Управления регулятором газа горелки №1 "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB6 | Управления регулятором газа горелки №1 "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB7 | Режим работы регулятора воздуха горелки №2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB8 | Управления регулятором воздуха горелки №2 "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB9 | Управления регулятором воздуха горелки №2 "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB10 | Режим работы регулятора газа горелки №2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB11 | Управления регулятором газа горелки №2 "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB12 | Управления регулятором газа горелки №2 "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB13 | Режим работы регулятора разрежения |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB14 | Управления регулятором разрежения "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB15 | Управления регулятором разрежения "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB16 | Режим работы регулятора уровня воды |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB17 | Управления регулятором уровня воды "Больше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HLSB18 | Управления регулятором уровня воды "Меньше" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ШУК2/HL2SB1 | Стоп/Пуск котла |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
ШУК2/HL2SB2 | Стоп/Пуск горелки №1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
ШУК2/HL2SB3 | Стоп/Пуск горелки №2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
ШП2/HL1a | Светодиод "Питание фаза А" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL1b | Светодиод "Питание фаза В" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL1c | Светодиод "Питание фаза С" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL2 | Светодиод "Работа вентилятора" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL3 | Светодиод "Работа дымососа" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL4 | Светодиод "Авария вентилятора" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/HL5 | Светодиод "Авария дымососа" |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ШП2/SB1 | Аварийный стоп вентилятора | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШП2/SB2 | Аварийный стоп котла | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ШП2/SB3 | Аварийный стоп дымососа | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2g0dPe1 | Перепад давления на диафрагме газа |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2g0Pe2 | Давление газа в коллекторе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2g0Te1 | Температура газа в коллекторе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2g1Mv5 | Клапан опрессовки горелки №1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g1Mv1 | ПЗК-1 горелки №1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g1Mv6 | Клапан безопасности горелки №1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g1Pe3 | Давление газа между ПЗК горелки №1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2g1Mv2 | ПЗК-2 горелки №1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g1Ms3 | Регулятор газа горелки №1 |  | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | 7 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2
2g1Pe4 | Давление газа перед горелкой №1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2x1Bs1 | Наличие факела запальника горелки №1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2x1Bs2 | Наличие факела горелки №1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2g1Mv4 | Клапан запальника горелки №1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2x1B3 | ИВН горелки №1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2g2Mv5 | Клапан опрессовки горелки №2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g2Mv1 | ПЗК-1 горелки №2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g2Mv6 | Клапан безопасности горелки №2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g2Pe3 | Давление газа между ПЗК горелки №2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2g2Mv2 | ПЗК-2 горелки №2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2g2Ms3 | Регулятор газа горелки №2 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 3
2g2Pe4 | Давление газа перед горелкой №2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2x2Bs1 | Наличие факела запальника горелки №2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2x2Bs2 | Наличие факела горелки №2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2g2Mv4 | Клапан запальника горелки №2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2x2B3 | ИВН горелки №2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2a0fMf1 | ПЧ вентилятора |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3
2a0Pe1 | Давление воздуха в общем коллекторе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2a1Ms2 | Регулятор воздуха горелки №1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 3
2a1Pe2 | Давление воздуха перед горелкой №1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2a2Ms2 | Регулятор воздуха горелки №2 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 3
2a2Pe2 | Давление воздуха перед горелкой №2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2w0dPe1 | Перепад давления на диафрагме воды |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2w0Pe2 | Давление воды до регулятора уровня воды |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2w0Ms1 | Регулятор уровня воды |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 3
2w0Pe3 | Давление воды после регулятора уровня воды |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2w0dPe4 | Перепад давления в барабане котла |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2s0Pe1 | Давление пара в барабане котла |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2s0Pe2 | Давление пара на выходе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2s0dPe1 | Перепад давления на диафрагме пара |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2f0Pe1 | Разрежение в топке котла |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2f0Te1 | Температура дымовых газов |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2f0Ms1 | Осевая направляющая дымососа |  | 2 | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 2
2f0fMf2 | ПЧ дымососа |  | 3 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Контроль аварий |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
|  | 0 | 49 | 12 | 28 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 51 | 0
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | КобщI | КобщII | КобщIII | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КобщиИ1 | КобщиИ2 | КобщиИ3 | КобщуУ1 | КобщуУ2 | КобщуУ3
|  | Кобщу = | 49 | Кобщи = |  | 76 |  | 0 | Кобщ = |  | 125 | Каи = |  | 12 | Кобщи = |  | 62 | Кобщу = |  | 51
Исчисление объемов работ.
1. В соответствии с п. 2.2.2 (ТЕРп 81-05-2001-И1) Базовая норма для сложной системы, имеющие в своем составе подсистемы с разной категорией технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой норме для системы I категории технической сложности коэффициента сложности (С) расчиываемого по формуле:
С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ)
где:
К1общ, К2общ, К3общ - общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления относимых к подсистемам соответственноI, II и III категории технической сложности
Кобщ = К1общ + К2общ + К3общ
В этом случае базовая норма для сложной системы расчитывается по формуле:
Нбсл=Нб1 х С; при условии 1 < C < 1,313 (УСЛОВИЕ №1)
Нбсл=Нб2 х С:1,313; при условии 1,313 < C < 1,566 (УСЛОВИЕ №2)
| По результатам расчета количества каналов имеем | Кобщ = |  | 125
|  | К1общ = |  | 0
|  | К2общ = |  | 0
|  | К3общ = |  | 125
Таким образом:
| С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ) = |  | 1.566
| На основании расчета величина получившегося коэффициента С удовлетворяет условию № | [6 empty] | 3
| Принимая это во внимание базовая норма сложной системы Нбсл будет расчитываться исходя из | [7 empty] | 3 | категории
| технической сложности системы управления с применением к ней результирующего коэффициента С= | [7 empty] | 1
Расчет коэфициентов
| М = (1+0,14*КаиМ2/Каи) * (1+0,51*КаиМ3/Каи) = |  | (1+0,14*0/12)*(1+0,51*0/12) = | [5 empty] | 1
| И = (1+0,51*КобщиИ2/Кобщи) * (1+1,03*КобщиИ3/Кобщи) = |  | (1+0,51*62/62)*(1+1,03*0/62) = | [5 empty] | 1.51
| У = (1+0,61* КобщуУ2 / Кобщу)*( 1+1,39* КобщуУ3 / Кобщу) = |  | (1+0,61 * 51/51) * (1+ 1,39*0/51) = | [5 empty] | 1.61
| Фми = 0,5+ Каи / Кобщи * М * И = |  | 0,5 + 12/62 * 1 * 1,51 = | [5 empty] | 0.7384
| Фу = 1,0+(1,3* Кау + 0,95* Кду )/ КобщАСУ * У = |  | 1,0+(1,3*0 + 0,95*49)/125*1,61= | [5 empty] | 1.5996
| (Фим x Фу) = | [7 empty] | 1.1811
Таким образом по результатам расчета общий коэффициент для расчета базовой нормы сложной системы будет иметь вид:
| Нслб | = Нб | 3 | х | С | х | Фми | х | Фу
или
| Нслб | = Нб | 3 | х | 1 | х | 0.7384 | х | 1.5996
или
| Нслб | = Нб | 3 | х | 1.1811
Для расчета сметных норм:
| Количество сигналов системы управления | Кобщ = |  | 125
| Категория сложности системы | катег. т.с. = |  | 3
| Коэффициент к заработной плате | Козп = |  | 1.1811